ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Методическая рекомендация по программе обучения «Основ безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности». Предназначена для подготовки преподавателей к занятиям. РАЗДЕЛ: Противопожарная подготовка

Разработчики:

Стешенко А.Ф.

Хоменко И.П.

2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Тема № 1. Организация противопожарной защиты в воинской части. Мероприятия противопожарной защиты в воинской части.

Инструкции по требованиям пожарной безопасности. Схемы эвакуации личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств. Штатные и нештатные противопожарные подразделения. Состав нештатного противопожарного подразделения, его оснащение. Пожарный наряд. Пожарный расчет подразделения, его назначение, состав, задачи. Общие понятия о первичных средствах пожаротушения…………………….. 3-19 стр.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………. 20-21 стр.

Тема № 1. Организация противопожарной защиты в воинской части. Мероприятия противопожарной защиты в воинской части.

Инструкции по требованиям пожарной безопасности. Схемы эвакуации личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств. Штатные и нештатные противопожарные подразделения. Состав нештатного противопожарного подразделения, его оснащение. Пожарный наряд. Пожарный расчет подразделения, его назначение, состав, задачи. Общие понятия о первичных средствах пожаротушения.

1. Инструкции по требованиям пожарной безопасности.

Пожарная безопасность представляет собой комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение воздействия опасных факторов пожара на личный состав полка, вооружение и военную технику, боеприпасы и взрывчатые вещества в местах их хранения, на иные потенциально опасные объекты части, а также на повышение их живучести в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. От команды выделяется пожарный наряд, который несет службу на пожарных постах круглосуточно или в течение определенного времени согласно табелю постам, утвержденному командиром части.

Личный состав пожарной команды освобождается от несения других нарядов. Все должностные лица (от КО до Командира воинской части) отвечают за выполнение требований пожарной безопасности в расположении части, а также на остальной территории, закрепленной за частью, и во всех местах проведения мероприятий повседневной деятельности полком и его подразделениями. В случае возникновения непосредственно в расположении части или на территории военного городка чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организуются аварийно-спасательные и другие неотложные работы в порядке, определенном в главе 10 Устава гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. За организацию и состояние пожарной безопасности в части отвечает заместитель командира части по МТО. Он обязан:

- организовывать изучение личным составом требований пожарной безопасности и обучение его действиям при тушении пожаров;

- контролировать и обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности; не реже одного раза в три месяца лично проверять организацию и состояние пожарной безопасности части и проводить учебные пожарные тревоги;

- поддерживать в необходимой степени готовность пожарной команды, а также подразделений (команд), выделяемых для аварийно-спасательных работ;

- организовывать материально-техническое обеспечение пожарной команды;

- обеспечивать наличие на всех объектах запасов воды согласно установленным нормам, молниезащитных устройств и средств пожаротушения;

- обеспечивать безопасность систем отопления и вентиляции, электросетей и электроустановок бытового назначения, исправность сетей противопожарного водоснабжения, а также выполнение предписаний и других законных требований должностных лиц пожарного надзора;

- организовывать телефонную связь с ближайшей городской (гарнизонной) пожарной командой.

Командиры подразделений, начальники служб, мастерских, цехов, клубов, лабораторий и других объектов отвечают за выполнение требований пожарной безопасности в подчиненных им подразделениях, службах и на объектах, а также за сохранность и содержание в исправном состоянии средств пожаротушения. Непосредственно обеспечением пожарной безопасности в части руководит начальник пожарной команды. Начальник пожарной команды подчиняется заместителю командира части по МТО. Он отвечает за постоянную готовность пожарной команды, средств пожаротушения, обучение личного состава части требованиям пожарной безопасности и обязан:

- знать особенности состояния пожарной безопасности объектов части, участвовать в разработке плана противопожарной охраны части, а также необходимых дополнительных требований пожарной безопасности;

- проводить занятия с офицерами, прапорщиками и старшинами подразделений части по противопожарной подготовке; вести разъяснительную работу по выполнению требований пожарной безопасности среди личного состава;

- проводить занятия по специальной подготовке с пожарной командой и инструктировать пожарный наряд;

- проводить проверку состояния пожарной безопасности всех объектов и осуществлять повседневный контроль за выполнением личным составом установленных требований пожарной безопасности и несением службы пожарным нарядом;

- следить за исправностью и правильной эксплуатацией всех средств пожаротушения, пожарной сигнализации, источников пожарного водоснабжения и принимать меры по поддержанию их в постоянной готовности к действию;

- вести учет технического состояния средств пожаротушения;

В каждой воинской части должны быть разработаны и утверждены командиром части общая инструкция о мерах пожарной безопасности в расположении части и инструкции для отдельных объектов (хранилища, мастерские, склады, казармы, штабы, парки и т.п.).

Инструкции должны устанавливать требования, направленные на исключение возможности возникновения и развития пожаров, создания условий безопасной эвакуации людей, техники, имущества и успешного тушения пожаров. В общей инструкции определяются:

- обязанности военнослужащих, гражданского персонала по обеспечению пожарной безопасности;

- порядок содержания территории, дорог, подъездов к зданиям, сооружениям, источникам противопожарного водоснабжения;

- место для курения;

- порядок проведения работ, связанных с открытым огнём и других пожароопасных работ;

- порядок содержания пожарного оборудования и инструмента, связи и сигнализации;

- порядок вызова сил и средств, предусмотренных планом противопожарной защиты, и действия по пожарной тревоге.

В инструкциях для отдельных объектов предусматриваются:

- порядок и нормы хранения веществ и материалов с учетом специфики объекта;

- места, специально отведенные для курения и проведения пожароопасных работ

- специальные противопожарные мероприятия для отдельных процессов производства;

- порядок сбора, хранения и удаления отходов, обтирочных материалов и спецодежды;

- действия при возникновении пожара.

Общая инструкция разрабатывается штабом и начальниками служб воинской части, инструкции для отдельных объектов - начальниками (командирами) объектов (подразделений).

Инструкции разрабатываются на основе требований действующих правил и нормативных документов, утверждаются соответствующим командиром (начальником) и являются обязательными к исполнению всеми военнослужащими и гражданским персоналом воинской части.
Инструкции вывешиваются в зданиях (сооружениях) на досках документации или пожарного расчета.
Приказом командира воинской части объявляются, ответственные лица за пожарную безопасность зданий (сооружений). Таблички с фамилиями этих лиц и знаки безопасности вывешиваются на зданиях (сооружениях), а пожарные щиты устанавливаются у зданий или внутри помещений.
Инструкции по мерам пожарной безопасности должны корректироваться при перепланировке или изменении назначения объекта, изменении штатного расписания персонала.
Для объектов воинских частей с пребыванием в них людей ночью (казармы, общежития, палаточные городки) в инструкциях необходимо предусматривать действия в случае пожара по двум вариантам: днем и ночью.

2. Схемы эвакуации личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств. -20 мин

Эвакуация личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств происходит согласно планам и схемам эвакуации, которые, в свою очередь, разрабатываются для каждого объекта индивидуально. Эти схемы и планы располагаются на видных местах и изучаются всем личным составом части. Разработка схем и планов ведётся на основе особенностей объектов (назначения здания, количества помещений, личного состава и техники) и общих мероприятий по технике безопасности:

- Территория воинской части должна постоянно очищаться от мусора и сухой травы.

Все хранилища, навесы, площадки с боеприпасами, цехи основного и вспомогательного производства, лаборатории, линии высокого напряжения, электростанции и трансформаторные подстанции, трубы котельных, водонапорные башни, склады горючего и смазочных материалов и другого военного имущества должны быть оборудованы молниезащитными устройствами и другими инженерными системами, обеспечивающими их пожаро - и взрывобезопасность в соответствии с требованиями действующих норм и правил. Подъезды к источникам пожарного водоснабжения, к зданиям и все проезды по территории должны быть всегда свободными для движения пожарных машин.

- В целях пожарной безопасности запрещается: разводить огонь ближе 50 м от строений, площадок с имуществом, вооружением и военной техникой, а также курить и применять приборы с открытым огнем в парках, хранилищах, ангарах и подобных им помещениях;

пользоваться неисправными печами, применять для растопки горючие жидкости; оставлять сгораемые материалы и имущество вблизи печей, а топящиеся печи без надзора; сушить одежду на печах, дымоходах, а также напротив топок; топить печи в часы отдыха (сна) личного состава. При топке печей дымоходы должны очищаться от сажи не реже одного раза в два месяца; отогревать замерзшие водопроводные и другие трубы в зданиях открытым огнем (факелами, паяльными лампами); отогревание труб и конструкций зданий производить только паром, горячей водой и другими безопасными средствами; устраивать в подвальных помещениях зданий мастерские и склады, связанные с обработкой или хранением горючих жидкостей и сгораемых материалов; преграждать доступ к средствам пожаротушения, электрощитам и электрорубильникам; хранить на чердаках, лестничных клетках и в коридорах горючие материалы и имущество; делать перегородки, размещать подсобные мастерские и лаборатории, а также устраивать в этих помещениях жилье; использовать не по назначению средства пожаротушения; пользоваться неисправными электропроводкой и оборудованием; применять бытовые электронагревательные приборы без несгораемых подставок, а также заменять в распределительных щитках перегоревшие предохранители (пробки) проволокой и другими предметами;

обертывать электролампы бумагой и материей; заклеивать или закрывать провода обоями, плакатами и т.п.; применять для устройства осветительной электросети телефонные провода; сдавать под охрану помещения (хранилища), не проверенные в отношении пожарной безопасности.

3. Дезинфекция и сушка обмундирования производятся в оборудованных типовых дезинфекционных камерах (сушилках) под постоянным наблюдением. Перед загрузкой в камеры карманы обмундирования должны быть вывернуты. При дезинфекции и сушке обмундирования запрещается: повышать внутри камер температуру выше установленных, но	перегружать камеры и сушилки обмундированием;

загружать в камеры одежду, пропитанную маслами и горючими жидкостями; укладывать обмундирование на предохранительные сетки камер.

4. В штабах, казармах, клубах и производственных помещениях курение разрешается только в специально отведенных местах, безопасных в отношении пожарной безопасности и оборудованных вытяжной вентиляцией.

5. Коридоры, проходы, основные и запасные выходы, лестничные клетки должны быть постоянно свободными и не должны загромождаться. Входные двери штабов, казарм, мастерских, клубов и других помещений должны открываться наружу. Забивать запасные выходы и облицовывать сгораемыми материалами стены и потолки лестничных клеток и коридоров запрещается.

6. Средства пожаротушения, водоемы, пожарные гидранты и краны должны быть исправны, а местонахождение их должно быть обозначено стандартными указателями.

Количество средств пожаротушения в зданиях и на объектах определяется специальными нормами. На территории складов, парков, в ангарах и производственных помещениях средства пожаротушения должны храниться на щитах.

7. У телефонных аппаратов должны быть надписи с указанием номера телефона ближайшей пожарной команды, а на территории воинской части для подачи сигнала пожарной тревоги должны быть средства звуковой сигнализации.

8. Ежедневно, в установленное командиром части время, перед закрытием все мастерские, хранилища, склады, парки, ангары и другие опасные в пожарном отношении производственные помещения проверяются начальниками складов, хранилищ, цехов, дежурным по парку и лицами пожарного наряда части; все замеченные недостатки устраняются до закрытия помещений (хранилищ), а электрические сети отключаются с помощью наружных рубильников. Подтверждением выполнения требований пожарной безопасности в этих случаях является пожарный жетон, который вручается пожарным нарядом лицу, закрывающему объект. Начальники складов, хранилищ и дежурный по парку при сдаче объекта под охрану передают жетоны начальнику караула. В установленное командиром полка время начальник пожарного наряда получает пожарные жетоны у начальника караула.

9. Дополнительные мероприятия пожарной безопасности в воинских частях проводятся в соответствии с положениями, руководствами, наставлениями и инструкциями.

10. Объекты вооружения и военной техники устанавливаются так, чтобы между ними оставались необходимые проходы для быстрого вывода их в случае пожара.

11. Для предупреждения возникновения пожара в парках категорически запрещается:

- заправлять горючим машины, находящиеся на стоянках, и хранить машины (воздушные суда) с протекающими топливными баками и топливопроводами;

- хранить в местах стоянок машин горючее вне штатных топливных баков, смазочные материалы и пустую тару;

- промывать и чистить керосином, бензином и другими горючими жидкостями чехлы, капоты и одежду;

- хранить в машинах посторонние предметы, особенно промасленные тряпки, чехлы, специальную одежду;

- хранить в хранилищах парков и в ангарах совместно с другим вооружением и военной техникой цистерны с горючим;

- применять подогреватели, опасные в пожарном отношении;

- применять открытый огонь и фонари «летучая мышь» на стоянках машин при их обслуживании;

- производить сварочные работы в помещениях для стоянки машин;

- заправлять топливо в незаземленные воздушные суда;

- допускать на аэродром технику без средств пожаротушения;

- содержать воздушные суда со снятыми шасси;

- загромождать ворота в помещениях для стоянки и хранения машин, устраивать в этих помещениях кладовые, мастерские и жилье;

- закрывать ворота в помещениях для стоянки и хранения машин (воздушных судов) на внутренние запоры.

12. Для обеспечения немедленного вывода машин (воздушных судов) при пожаре должны ежедневно выделяться дежурные тягачи со специальными буксирными устройствами (приспособлениями) и наряд людей.

13. Для предупреждения возникновения пожара на пунктах заправки горючим категорически запрещается:

- устанавливать заправляемые машины на расстоянии ближе 2 м от заправочной колонки;

- двигаться на машинах со скоростью более 5 км/ч;

- заправлять технику с работающими двигателями, а также с личным составом в кузове;

- производить регулировочные работы, ремонтировать машины, подавать звуковые и световые сигналы;

- курить, применять открытый огонь, фонари и светильники во взрывозащищенном исполнении;

- наливать горючее в резервуар свободно падающей струей;

- сливать горючее из автоцистерн, эксплуатировать резервуары, заправочные колонки и трубопроводы без их заземления;

- эксплуатировать пункт заправки, не оборудованный молниезащитой;

- запускать двигатель машины до удаления с ее поверхности пролитого горючего;

- хранить на пункте заправки промасленную ветошь.

14. Помещения, где производятся работы с применением легковоспламеняющихся жидкостей (керосина, бензина, ацетона, нитролака и т. п.) и зарядка аккумуляторных батарей, оборудуются специальной вентиляцией. Электродвигатели, светильники и электрораспределительные устройства устанавливаются во взрывозащищенном исполнении. Зарядные агрегаты и генераторы газосварочных аппаратов устанавливаются в отдельных помещениях. Устройство печей в этих помещениях запрещается.

15. Легковоспламеняющиеся жидкости должны находиться в металлических, хорошо закупоренных сосудах в количестве, не превышающем однодневной потребности, и по окончании работ выноситься в специально оборудованное складское помещение.

Расходные баки производственных печей и агрегатов, работающих на жидком топливе, вместимостью 1 м3 должны устанавливаться в изолированных помещениях, а вместимостью до 1 м3 - на несгораемых стенах на расстоянии не менее 5 м от агрегатов.

16. Для складывания обтирочных материалов, промасленных тряпок и ветоши во всех производственных помещениях устанавливаются металлические ящики с крышками, обязательно опорожняемые по окончании работ.

Промасленная специальная одежда должна храниться вне производственных помещений (цехов) в специальных шкафах в развешенном виде. Оставлять в карманах специальной одежды промасленные обтирочные материалы запрещается.

17. Топка печей прекращается за два часа до закрытия мастерских.

По окончании работ все скопившиеся за день производственные отходы и мусор должны выноситься из помещений мастерских.

18. Допуск на техническую территорию складов (хранилищ) со спичками и другими зажигательными принадлежностями запрещается.

Трава на территории складов (хранилищ) должна своевременно выкашиваться и убираться. Сушка травы на территории складов (хранилищ) и выжигание сухой травы не допускаются.

19. На складах (в хранилищах) разрешается хранить только те виды имущества, для которых они предназначены.

Запрещается загромождать на складах (в хранилищах) проходы и выходы, закрывать двери на внутренние запоры, а также обивать стеллажи и затемнять окна бумагой, картоном, пленкой из полимерных материалов и тканями, не обработанными огнезащитными составами.

20. Укладка имущества в штабеля производится так, чтобы оставались свободными проходы и выходы. Запрещается укладывать имущество вплотную к печам, радиаторам отопления, электропроводке и лампам, а также производить в хранилищах работы, не связанные с переноской и укладкой имущества.

21. Вблизи складов (хранилищ) запрещается складывать строительные материалы, запасы топлива или какое-либо имущество, а также порожнюю тару и укупорку и хранить в общих хранилищах легковоспламеняющиеся жидкости.

22. Топки и отверстия печей устраиваются вне складов (хранилищ), а трубы снабжаются искроулавливателями. За два часа до закрытия складов топка печей полностью заканчивается, все печи осматриваются и закрываются.

23. При устройстве электроосвещения все склады (хранилища) оборудуются наружными рубильниками. Наружные рубильники и групповые щитки с предохранителями должны быть помещены в металлические ящики. Светильники на складах (в хранилищах) должны быть закрытого типа (со стеклянными колпаками) и располагаться вдоль основных и смотровых проходов. Установка электрических розеток и устройство служебных помещений внутри хранилищ запрещаются.

24. В хранилищах боеприпасов и взрывчатых веществ и в местах, где производятся работы с ними, стекла в окнах должны быть матовые или закрашиваться белой краской.

Взрывчатые вещества и боеприпасы не должны оставляться даже на короткое время под непосредственным воздействием солнечных лучей.

25. Вход в огнеопасные (взрывоопасные) хранилища с огнестрельным и холодным оружием, зажигательными принадлежностями и осветительными приборами, кроме аккумуляторных фонарей, а также в не установленной соответствующими инструкциями обуви запрещается.

26. На складах (в хранилищах) с легковоспламеняющимися жидкостями допускается только электрическое освещение во взрывозащищенном исполнении.

27. Пролитое на территории склада (хранилища) горючее сразу засыпается песком, который немедленно удаляется с территории.

28. Открывать пробки металлической тары зубилом или молотком, которые могут дать искру, запрещается. Для отвинчивания пробок пользоваться только специальными ключами.

29. По окончании работы все электросети на складах (в хранилищах), кроме технических средств охраны, должны быть выключены наружным рубильником.

- Штатные и нештатные противопожарные подразделения. Состав нештатного противопожарного подразделения, его оснащение.

Служба противопожарной защиты в воинских частях (гарнизонах) осуществляется:

- военными командами противопожарной защиты и спасательных работ;

- штатными пожарными расчетами, командами и надзорами;

- нештатными пожарными командами;

- добровольной пожарной охраной.

Численность личного состава, количество и тип пожарных автомобилей штатных команд и расчетов определяются типовыми штатами. Проекты штатов команд (расчетов) при другой численности личного состава и пожарной техники в зависимости от взрывопожароопасности объекта должны быть обоснованы расчетами согласно приказу № 322 Министра обороны РФ от 5 октября 1995 г. Во всех случаях численность команд противопожарной защиты и спасательных работ должна быть не менее 12 человек, а пожарных расчетов - 4 человек.

Нештатные пожарные команды

Для несения службы по предупреждению и тушению пожаров в воинских частях, не имеющих штатных команд, приказом командира воинской части создаются нештатные пожарные команды. В состав команд назначаются солдаты и сержанты, как правило, из одного подразделения. В военных городках, где расквартировано несколько воинских частей, по решению

начальника гарнизона может быть создана одна сводная нештатная гарнизонная пожарная команда. Численность личного состава в нештатных пожарных командах определяется в зависимости от пожарной опасности объектов, их количества, расположения и устанавливается, при расположении части в районе выезда штатных военных команд, военизированных, городских или ведомственных пожарных частей (команд) - 5 - 10 человек; при расположении части вне района выезда штатных команд (более 5 км) - 15 человек.

Для тушения пожаров за личным составом нештатной команды закрепляется автомобиль, оборудованный емкостью с водой (2 - 4 куб. м) и пожарной мотопомпой. Для этих целей могут быть использованы нейтрализационные, поливочные и другие машины, обеспечивающие возможность подачи огнетушащих средств в очаг пожара. Машины должны содержаться в постоянной готовности в отапливаемых помещениях.

Из состава нештатной пожарной команды ежедневно назначается пожарный наряд, который подчиняется дежурному по части и начальнику нештатной пожарной команды.

В состав суточного пожарного наряда входят:

- начальник пожарного наряда;

- водители (мотористы) по количеству приданных пожарных автомобилей (мотопомп);

- постовые по количеству пожарных постов.

На пожарный наряд возлагаются:

- несение пожарно-постовой службы согласно табелю постам;

- контроль за выполнением правил пожарной безопасности во всех подразделениях и на территории воинской части;

- осмотр пожароопасных помещений перед закрытием;

- надзор за исправным состоянием приборов и средств пожаротушения на объектах;

- тушение пожаров.

Нештатные пожарные команды, имеющие на вооружении пожарные автомобили, специальной одеждой обеспечиваются наравне со штатными пожарными командами.

4.Пожарный наряд. Пожарный расчёт подразделения, его назначение, состав, задачи. Общие понятия о первичных средствах пожаротушения.

Пожарный наряд назначается от штатной (нештатной) пожарной команды части в составе: начальник пожарного наряда, водители (мотористы) и номера пожарных  расчетов по количеству приданных пожарных машин или других автомобилей (мотопомп), постовые по количеству пожарных постов. Пожарный наряд подчиняется дежурному по части и начальнику пожарной команды.

Пожарный наряд обязан:

- следить за выполнением требований пожарной безопасности в части;

- проверять совместно с начальниками хранилищ, складов и дежурным по парку перед закрытием объектов выполнение требований пожарной безопасности и отключение электрических сетей, при соблюдении этих требований вручать им пожарные жетоны;

- при возникновении пожара докладывать о месте его возгорания дежурному по части и участвовать в тушении пожара первичными средствами пожаротушения.

Пожарный наряд исполняет свои обязанности круглосуточно. Начальник пожарного наряда докладывает дежурному по части в установленное табелем постам время о выполнении требований пожарной безопасности в части.

О сдаче и приеме дежурства сменяемый и заступающий начальники пожарного наряда докладывают начальнику пожарной команды части и дежурному по части. Пожарный наряд обеспечивается необходимыми средствами пожаротушения, а военнослужащие, несущие службу в составе пожарных расчетов на пожарных автомобилях (мотопомпах), - куртками, брюками из специальной ткани, поясами и стальными шлемами.

Пожарные расчеты подразделений

В цехах, мастерских, сооружениях, хранилищах, на пунктах работ с имуществом и боевой техникой назначаются пожарные расчеты из постоянно или временно работающего там личного состава. Перед началом работ старшие расчетов (руководители работ) определяют обязанности лиц, назначенных в расчеты, по предупреждению и тушению пожаров, занося их фамилии на доски установленной формы. На пожарные расчеты возлагается контроль за выполнением в местах производства работ мер пожарной безопасности, сообщение о пожаре, тушение пожаров и эвакуация имущества (техники). Все здания, сооружения, помещения и технические (складские) территории воинской части должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. Первичные средства пожаротушения размещаются на территории воинской части на пожарных щитах. Пожарные щиты на территории располагаются из расчета один для группы сооружений в радиусе 200м (на площадь 5 000 м.кв.), для парков с техникой и хранилищ с имуществом – в радиусе 100 м, а также возле каждого сооружения (площадки) с взрывоопасным имуществом.

На каждом пожарном щите должны быть:

- огнетушители – 2 шт.;

- ведро – 2 шт.;

- топоры – 2 шт.;

- лопаты – 2 шт.;

- ломы – 2 шт.;

- кошма – 1 шт.;

- багор - 1 шт.;

- ящик (мешки) с песком.

Возле каждого пожарного щита оборудуется средство звуковой сигнализации для подачи сигнала пожарной тревоги.

На пожарных щитах необходимо указывать их порядковые номера и номера телефонов для вызова пожарной команды.
Пожарные щиты изготавливаются из местных материалов (кирпич, железо, дерево). Снаружи и внутри щит окрашивается в белый цвет. 
Окантовка щита, ручки инструмента, ведра, огнетушители, средство звуковой сигнализации, бочки для воды и ящики для песка окрашиваются в красный цвет. Все металлические части инструмента окрашиваются в черный цвет. В полевых условиях используется разборный пожарный щит. Нижние стойки изготовляются из труб диаметром 32 мм и длиной 1300 мм; к ним на высоте 600 мм привариваются упоры, а на высоте 1200 мм делается отверстие диаметром 10 мм для штыря. Верхние стойки изготовляются из труб диаметром 25 мм и длиной 1300 мм; к ним на высоте 400 мм и 1300 мм привариваются трубки с внутренним диаметром 10 - 12 мм и длиной 100 мм. Стойки и стяжки щита, огнетушители и ручки инвентаря окрашиваются в красный цвет, а металлические части инвентаря - в черный цвет. Огнетушители и инвентарь подвешиваются на крючках, которые привариваются к стойкам или стяжкам.

Огнетушители.

Огнетушители должны постоянно содержаться в исправном состоянии и быть готовыми к действию. Учет технического состояния огнетушителей (зарядка, испытание) ведется в книге учета технического состояния пожарного оборудования, инструмента и снаряжения команды, расчета. Все огнетушители не реже одного раза в неделю должны быть осмотрены.
При осмотре проверяются: исправность корпуса и арматуры, целостность пломбы, надежность подвески огнетушителя, наличие к нему свободного доступа. Переносные огнетушители могут размещаться путём подвешивания на вертикальные конструкции высотой не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя или устанавливают в пожарные шкафы рядом с пожарными кранами, в специальные тумбы и на подставки. Огнетушители следует размещать так, чтобы они были защищены от попадания прямых солнечных лучей, непосредственного действия отопительных приборов и атмосферных осадков.

Огнетушители пенные. Предназначены для тушения пожаров огнетушащими пенами: химической или воздушно-механической. 
Химическую пену получают из водных растворов кислот и щелочей, воздушно-механическую образуют из водных растворов и пенообразователей потоками рабочего газа: воздуха, азота иди углекислого газа. Пенные огнетушители применяют для тушения пеной начинающихся загораний почти всех твердых веществ, а также горючих и некоторых легковоспламеняющихся жидкостей на площади не более 1 м кв. Тушить пеной загоревшиеся электрические установки и электросети, находящиеся под напряжением, нельзя, так как она является проводником электрического тока. Кроме того, пенные огнетушители нельзя применять при тушении щелочных металлов натрия и калия, потому что они, взаимодействуя с водой, находящейся в пене, выделяют водород, который усиливает горение, а также при тушении спиртов, так как они поглощают воду, растворяясь в ней, и при попадании на них пена быстро разрушается. Современные пенные огнетушители используют в качестве газообразующего реагента азид натрия, который легко разлагается с выделением большого количества азота.

Пенные огнетушители обеспечиваются металлической шпилькой для прочистки спрыска при его засорении, которая подвешивается к ручке корпуса огнетушителя.
Для обеспечения сохранности и безотказности работы пенных огнетушителей в зимних условиях необходимо:

- огнетушители, размещенные на территории вне зданий и в неотапливаемых помещениях, перенести в ближайшие отапливаемые помещения, местонахождение их обозначить указателями "Здесь огнетушители";

- в местностях с теплым и умеренным климатом допускается хранить огнетушители в специальных тепляках, заглубленных в землю и утепленных соломенными матами, сухими опилками и другими материалами.

При понижении температуры воздуха ниже -10°С состояние огнетушителей периодически проверяется.

К недостаткам пенных огнетушителей относится:

- узкий температурный диапазон применения (5—45 °C),

- высокая коррозийная активность заряда,

- возможность повреждения объекта тушения,

- необходимость ежегодной перезарядки.

Углекислотные огнетушители. ПЕРЕНОСНЫЕ (ручные): ОУ-1ВСЕ; ОУ-2ВСЕ; ОУ-3ВСЕ; ОУ-5ВСЕ; ПЕРЕДВИЖНЫЕ: ОУ-10ВСЕ; ОУ-20ВСЕ; ОУ-40ВСЕ; ОУ-80ВСЕ. Ручные огнетушители одинаковы по устройству и состоят из стального высокопрочного баллона, в горловину которого ввернуто запорно-пусковое устройство вентильного или пистолетного типа, сифонной трубки, которая служит для подачи углекислоты из баллона к запорно-пусковому устройству, и раструба-снегообразователя. 
Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо направить раструб-снегообразователъ на очаг пожара и отвернуть до отказа маховик или нажать на рычаг запорно-пускового устройства. 
При переходе углекислоты из жидкого состояния в газообразное происходит увеличение её объема в 400—500 раз, сопровождаемое резким охлаждением до температуры -72 °C и частичной кристаллизацией; во избежание обморожения рук нельзя дотрагиваться до металлического раструба. Эффект пламегашения достигается двояко: понижением температуры очага возгорания ниже точки воспламенения, и вытеснением кислорода из зоны горения негорючим углекислым газом. Данный тип огнетушителей  эффективно сбивает огонь в результате динамического воздействия струи  в начальном его стадии пожара.
Особо эффективно углекислотные огнетушители применяются при объёмном тушении и когда для тушения пожара необходимы «чистые» огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование или объекты (ЭВМ, радиоэлектронную аппаратуру, музейные экспонаты, архивы и т.д.), после использования углекислотного огнетушителя двуокись углерода испаряется и не оставляет следов.
Срок до перезарядки Огнетушителей   -   5 лет.

Указания по эксплуатации огнетушителей и безопасности.

Эксплуатация огнетушителей без чеки и пломбы завода-изготовителя или организации, производившей перезарядку, не допускается.
Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
Температура эксплуатации и хранения от - 40 до + 50°С.

При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб ближе 1 м до электроустановки и пламени.

После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо проветрить.

Баллон огнетушителя должен пройти переосвидетельствование через 5 лет после изготовления огнетушителя. Контроль массы заряда огнетушителя необходимо проводить не реже одного раза в два года. Величина массы баллона с запорно-пусковой головкой выбита на корпусе запорного устройства. Суммарная масса огнетушителя определяется прибавлением к ней массы СО 2, указанной на этикетке или в паспорте. Транспортирование огнетушителя допускается всеми видами транспорта.

Огнетушители порошковые. Применяются для тушения возгорания нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих материалов, а также для тушения возгорания электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Образующееся устойчивое порошковое облако, изолирует кислород воздуха и замедляет горение. Порошковые огнетушители представляют собой баллоны для хранения огнетушащих составов оборудованные запорно-пусковыми устройствами.

Порядок работы:

- Тушение необходимо производить с наветренной стороны с расстояния не менее 3- 4 метра.

- После окончания тушения необходимо нажать на ручку 3 и выбросить остаток порошка.

- Заряженные огнетушители при хранении и транспортировании могут находиться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Один раз в четыре года необходимо производить освидетельствование огнетушителя.
Перезарядка, ремонт и освидетельствование огнетушителей должны производиться в специализированных организациях.
Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную чеку и отвести вверх рукоятку запуска, при этом боек приводит в действие источник газа, в результате чего рабочий газ через газоотводную трубку аэрирует порошок и создает внутри корпуса огнетушителя требуемое избыточное давление.

Принцип действия заключается в создании внутри баллона избыточного давления с последующим выбросом огнетушащего вещества.  Давление создается различными способами. 
- Огнетушители порошковые закачного типа ОП(з). Наиболее часто используемые. Характерны наличием манометра, который показывает давления внутри корпуса. Это удобно для определения работоспособности огнетушителя.  
- Огнетушители порошковые с газогенераторами ОП(г). Газогенерирующее устройство срабатывает при выдергивании чеки, создается избыточное давление. Характерны задержкой при срабатывании.

– Огнетушители порошковые с встроенным баллончиком высокого давления ОП(б).

Маркировка огнетушителей ОП - «цифра» («тип»). «Цифра» означает массу заряда огнетушителя. Особо эффективно данный тип огнетушителей  применяется  для тушения тлеющих веществ, таких как: древесина, бумага, уголь, текстиль, каучук, пластик и т. д., эти огнетушители  должны быть заправлены огнетушащим порошком, имеющий класс пожара А (твёрдые вещества). Простота и наглядность в эксплуатации, повсеместность использования, универсальность и эффективность при тушении различных пожаров делает порошковые огнетушители наиболее часто рекомендованными при оснащении разнонаправленных площадей, автотранспорта, открытых площадок.
Не рекомендуется использовать при тушении возгорания оборудования, которое может пострадать от мелкодисперсионного порошка, а также необходимо соблюдать осторожность при тушении тканей и продуктов. 
Следует так же заметить, что огнетушащий порошок после использования не спекается и легко удаляется пылесосом. Срок до перезарядки огнетушителей      -  5 лет.

При эксплуатации порошковых огнетушителей не допускаются:

- хранение вблизи нагревательных приборов;

- попадание на огнетушитель атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, воздействия агрессивных сред, влаги;

- нанесение ударов по корпусу и по баллону со сжатым газом.

Огнетушители хладоновые. Промышленностью выпускаются ручные хладоновые ОАХ, углекислотно-броматиловые огнетушители ОУБ-3А, ОУБ-7А. Огнетушитель аэрозольный хладоновый ОАХ предназначен для тушения загораний на легковом автотранспорте и в быту. Огнетушители ручные углекислотно-бромэтиловые предназначены для тушения небольших и начальных пожаров, а также электроустановок под напряжением до 380 В. 
При эксплуатации хладоновых (аэрозольных) огнетушителей не допускаются их падение и установка вблизи источников нагревания. Давление в баллоне огнетушителя проверяется манометром, навертываемым через переходник на штуцер огнетушителя. При давлении ниже 0,6 МПа баллон дозаряжается рабочим газом. Корпуса хладоновых (аэрозольных) огнетушителей подвергаются испытаниям на специальных пунктах гостехнадзора не реже одного раза в три года гидравлическим давлением 25 кгс/см2 (2,5 МПа).

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2014.

- Арустамов Э.А. «Безопасность жизнедеятельности «, «Акдемия»,2015

- Вандышев А.Р. «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф» Р н/Д МарТ, 2006.

- Хван П.А. «Основы безопасности жизнедеятельности», Р н/Д: Феникс, 2005.

- Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая медицинская помощь», ОИЦ «Академия», 2008.

- Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство КноРус», 2012.

- Сапронов Ю.Г, Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Учеб. Пособие для студентов учреждений сред. Проф. Образования «Безопасность жизнедеятельности» - М.: Издательский центр «Академия», 2012.

- Тен Е.Е. «Основы медицинских знаний», ОИЦ "Академия", 2009.

Дополнительные источники:

- Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко А.Г., Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. БТИ, - Бийск, 2006.

- Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки [Текст]: метод. рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения / Ю. Г. Афанасьев, А. Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2003.

- Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности», Издательство "Оникс", 2008.

- Мурадова Е.О. «Безопасность жизнедеятельности», ИД «Риор», 2006.

- Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и взрывоопасных производств. / Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2006.

- Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В. «Безопасность жизнедеятельности» ООО «Издательство КноРус», 2009.

- Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность жизнедеятельности»: метод. рекомендации по выполнению практических занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск, 2006.

- Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, последствия и прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006.

- Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. Пособие для студентов учреждений сред. Проф. Образования / Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса, В. В. Шахбазян. – М.: Издательский центр «академия», 2003. – 320с.

- Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. «Безопасность жизнедеятельности», ОИЦ «Академия», 2009.

- Косолапова Н.В. ОБЖ, М: Академия, 2013

- Смирнов А.Т., Васнев В.А. «Основы военной службы», ООО «Дрофа», 2006.

- Смирнов А.Т ОБЖ 11 класс. М: Просвещение 2008

- Смирнов А.Т ОБЖ 10 класс. М: Просвещение 2008

- Хван Т. А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности, изд. 9 е, Р-н-Д: «Феникс» 2014.

Интернет-ресурсы:

- Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (программы, учебники) http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9

- Общие вопросы безопасности жизнедеятельности: http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk

- http://www/medcоllegelib.ru/ru/book. html